Input Регистры

| Адрес | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Текущая авария | В случае срабатывания защиты |
| 1 | Режим работы | «Готовность» или «Работа» |
| 2 | U, В | Среднее напряжение по трем фазам на входе УПП (RMS) |
| 3 | Uab, В | Напряжение фазы AB (RMS) |
| 4 | Ubc, В | Напряжение фазы BC(RMS) |
| 5 | Uca, В | Напряжение фазы CA(RMS) |
| 6 | I, А | Средний ток по трем фазам на входе УПП (RMS) |
| 7 | Ia, А | Ток фазы A (RMS) |
| 8 | Ib, А | Ток фазы B (RMS) |
| 9 | Ic, А | Ток фазы C (RMS) |
| 10 | F, Гц | Средняя частота напряжений по трем фазам на входе УПП |
| 11 | Fab, Гц | Частота напряжения фазы AB |
| 12 | Fbc, Гц | Частота напряжения фазы BC |
| 13 | Fca, Гц | Частота напряжения фазы CA |
| 14 | Tрад, °С | Температура радиатора тиристоров |
| 15 | Tшкаф, °С | Температура внутри шкафа УПП |
| 50 | Предупреждения УПП | Биты 0 – Нет связи с ЛСУ 1 – Нет входной сети (напряжения на силовом входе 690 В) 2 – Токоограничение (ток УПП ограничивается уставкой Iref) 3 – Uвх > Uвх.макс (Напряжение более допустимого) 4 – Uвх < Uвх.мин (Напряжение менее допустимого) |

Holding Регистры

| Адрес | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Iref | Уставка ограничения тока УПП в диапазоне от 100 % до 500 % от Iн = 5 А |
| 1 | Тнт | Уставка времени нарастания заданного тока в диапазоне от 50 до 5000 мс. По умолчанию – 300 мс |
| 2 | Umin | Уставка защиты №15 от понижения напряжения входной сети в диапазоне от 5% до 99 % от Uн = 690 В. По умолчанию – 80 % |
| 3 | Umах | Уставка защиты №13 от повышения напряжения входной сети в диапазоне от 100% до 120 % от Uн = 690 В. По умолчанию – 120 % |
| 4 | Imax | Уставка защиты №12 по току в диапазоне от 5 % до 99 % от 50 А. По умолчанию – 99 % |
| 5 | Imin | Уставка защит № 16 – №19 от обрыва фаз(ы) в диапазоне от 0 % до 40 % от Iн = 5 А. При задании нуля эти защиты отключаются. По умолчанию – 7 % |
| 6 | TiMax | Выдержка времени на срабатывание защиты № 12 по току в диапазоне от 500 до 10000 мкс. По умолчанию – 5000 мкс |
| 7 | Tdelay | Выдержка времени защиты № 20 от затянутого пуска в диапазоне от 5 до 60 с. По умолчанию – 30 с |
| 8 | Interlace | Разрешение защиты № 21 от обратного порядка чередования фаз; 0 – нет защиты, 1 – есть защита. По умолчанию – 1 |