Ниже представлена информация, необходимая для разработки ПО платы управления устройства плавного пуска ПН-ТТЕ-25-690-50-ОМ4-Р(КЛГИ.656131.030)

При разработке ПО руководствоваться ТУ и РЭ

Порты ввода вывода должны быть проинициализированы в соответствии с файлом «Назначение выводов микроконтроллера К1921ВК01Т2 на плате УМ 2.2» и на основании информации представленной ниже. Неиспользуемые порты ввода вывода микроконтроллера назначить как цифровые входы.

Плата управления УПП может использоваться с различными мезонинными платами УМ 2.0(МЗКТЭ), UPM_ver_1.0

Особенности использования для каждой конкретной платы отражаются отдельно.

Таблица 1 Аналоговые сигналы

| Цепь УПП/УМ | Описание/ Макс. значения | Диапазон |  | Разъем УПП/УМ | Цепь УМ/ вывод МК | Вывод МК(цветом – назначенная функция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Знач. | АЦП |  |  |  |
| AI_Uba/ AI1 | Линейное напряжение Uba Uдз=862В Uамп=1216В | -1216В 0В 1216В | 0 2048 4096 | XS2.40/ XP2.40 | AI1/18 | PF6/TIMER9_CH0/EXMC_NIORD/EVENTOUT/(ADC2_IN4) |
| AI_Uac/ AI2 | Линейное напряжение Uac Uдз=862В Uамп=1216В | -1216В 0В 1216В | 0 2048 4096 | XS2.39/ XP2.39 | AI2/19 | PF7/TIMER10_CH0/EXMC_NREG/EVENTOUT/(ADC2_IN5) |
| AI_Temp2/ AI6 | Температура радиатора Tмин=-25°С, Tмин=+90°С | -25°С +90°С | 2188 4096 | XS2.33/ XP2.33 | AI6/26 | PC0/USBHS_ULPI_STP/EXMC_SDNWE/EVENTOUT/(ADC012_IN10) |
| AI_Temp1/ AI5 | Температура окр. воздуха Tмин=-25°С, Tмин=+90°С | -25°С +90°С | 2188 4096 | XS2.34/ XP2.34 | AI5/22 | PF10/EXMC_INTR/DCI_D11/EVENTOUT/(ADC2_IN8) |
| AI_Ic/ AI3 | Ток фазы С Iдз=37,5А Iамп=53A | -53A 0A +53A | 0 2048 4096 | XS2.38/ XP2.38 | AI3/20 | PF8/TIMER12_CH0/EXMC_NIOWR/EVENTOUT/(ADC2_IN6) |
| AI_Ia/ AI4 | Ток фазы A Iдз=37,5А Iамп=53A | -53A 0A +53A | 0 2048 4096 | XS2.37/ XP2.37 | AI4/21 | PF9/TIMER13_CH0/EXMC_CD/EVENTOUT/(ADC2_IN7) |

Таблица со значениями пересчета температуры в показания АЦП представлена в файле excel.

Таблица 2 ШИМ сигналы

| Цепь УПП/УМ | Описание/ Макс. значения | Разъем УПП/УМ | Цепь УМ/ вывод МК | Вывод МК(цветом – назначенная функция) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PWM1/ GPIO17 | Управление тиристором VS1.1 | XS1.48/ XP3.48 | GPIO17/100 | PA8/CK_OUT0/TIMER0_CH0/I2C2_SCL/USART0_CK/USBFS_SOF/SDIO_D1/EVENTOUT/CTC_SYNC |
| PWM2/ USBVBUS | Управление тиристором VS1.2 | XS1.57/ XP3.57 | USBVBUS/101 | PA9/TIMER0_CH1/I2C2_SMBA/SPI1_SCK/I2S1_CK/USART0_TX/SDIO_D2/DCI_D0/EVENTOUT/(USBFS_VBUS) |
| PWM3/ USBID | Управление тиристором VS2.1 | XS1.58/ XP3.58 | USBID/102 | PA10/TIMER0_CH2/USART0_RX/USBFS_ID/DCI_D1/EVENTOUT/I2C2_TXFRAME |
| PWM4/ USBDM | Управление тиристором VS2.2 | XS1.71/ XP3.71 | DM/103 | PA11/TIMER0_CH3/USART0_CTS/USART5_TX/CAN0_RX/USBFS_DM/EVENTOUT |
| PWM5/ GPIO19 | Управление тиристором VS3.1 | XS1.50/ XP3.50 | GPIO19/98 | PC8/TIMER2_CH2/TIMER7_CH2/USART5_CK/SDIO_D0/DCI_D2/EVENTOUT |
| PWM6/ GPIO16 | Управление тиристором VS3.2 | XS1.47/ XP3.47 | GPIO16/99 | PC9/CK_OUT1/TIMER2_CH3/TIMER7_CH3/I2C2_SDA/I2S_CKIN/SDIO_D1/DCI_D3/EVENTOUT |

На плате УМ 2.0(МЗКТЭ) резисторы R21 и R22 заменить перемычками. Конденсаторы С21 и С22 демонтировать!

На плате UPM_ver_1.0 резисторы R19 и R20 заменить перемычками. Конденсаторы С20 и С21 демонтировать!

Таблица 3  -Дискретные выходы

| Цепь УПП | Описание | Разъем УПП/УМ | Цепь УМ/ вывод МК | Вывод МК(цветом – назначенная функция) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RDO1 | Сигнал управления реле. [1]-Вкл, [0] - Выкл Внеш. сигнал «Авария». Выход «НЗ» | XS1.37/ XP3.37 | GPIO8/47 | PB1/TIMER0_CH2_ON/TIMER2_CH3/TIMER7_CH2_ON/USBHS_ULPI_D2/ENET_MII_RXD3/SDIO_D2/EVENTOUT/(ADC01_IN9) |
| RDO2 | Сигнал управления реле. [1]-Вкл, [0] - Выкл Внеш. сигнал «Работа». Выход «НО» | XS1.33/ XP3.33 | GPIO6/137 | PB7/TIMER3_CH1/I2C0_SDA/USART0_RX/EXMC_NL/DCI_VSYNC/EVENTOUT |
| RDO3 | Сигнал управления реле. [1]-Вкл, [0] - Выкл Внеш. сигнал «Готовность». Выход «Н0» | XS1.31/ XP3.31 | GPIO4/5 | PE6/TIMER8_CH1/EXMC_A22/DCI_D7/EVENTOUT |
| RDO4 | Сигнал управления реле. [1]-Вкл, [0] - Выкл Резерв Установить в 0 Выход «НО» | XS1.29/ XP3.29 | GPIO2/42 | PA6/TIMER0_BRKIN/TIMER2_CH0/TIMER7_BRKIN/SPI0_MISO/I2S1_MCK/TIMER12_CH0/SDIO_CMD/DCI_PIXCLK/EVENTOUT/(ADC01_IN6) |
| DO1 | Дискретный выход 24В/0.1А [1]-Вкл, [0] - Выкл Резерв. Не используется. Установить в 0 | XS1.38/ XP3.38 | GPIO9/46 | PB0/TIMER0_CH1_ON/TIMER2_CH2/TIMER7_CH1_ON/SPI2_MOSI/I2S2_SD/USBHS_ULPI_D1/ENET_MII_RXD2/SDIO_D1/EVENTOUT/(ADC01_IN8/IREF) |
| DO2 | Дискретный выход 24В/0.1А [1]-Вкл, [0] - Выкл Резерв Не используется. Установить в 0 | XS1.34/ XP3.34 | GPIO7/4 | PE5/TIMER8_CH0/EXMC_A21/DCI_D6/EVENTOUT |
| DO3 | Дискретный выход 24В/0.1А [1]-Вкл, [0] - Выкл Резерв Не используется. Установить в 0 | XS1.32/ XP3.32 | GPIO5/7 | PC13/EVENTOUT/(RTC_TAMP0/RTC_OUT/RTC_TS) |
| DO4 | Дискретный выход 24В/0.1А [1]-Вкл, [0] - Выкл Резерв Не используется. Установить в 0 | XS1.30/ XP3.30 | GPIO3/41 | PA5/TIMER1_CH0/TIMER1_ETI/TIMER7_CH0_ON/SPI0_SCK/USBHS_ULPI_CK/EVENTOUT/(ADC01_IN5/DAC_OUT1) |
| DO5 | [1]-Вкл, [0] - Выкл Не выведен на внеш. клеммы Установить в 0 | XS1.28/ XP3.28 | GPIO1/40 | PA4/SPI0_NSS/SPI2_NSS/I2S2_WS/USART1_CK/USBHS_SOF/DCI_HSYNC/EVENTOUT/(ADC01_IN4/DAC_OUT0) |
| CEN | Сигнал запрета всех выходов (PWMx, RDOx, DОx ) [0] - разрешение вых. сигналов [1] - запрещение вых. сигналов | XS1.26/ XP3.26 | TCEN/2 | PE3/EXMC_A19/EVENTOUT |
| SCIDE1 | Выход для разрешения передачи данных RS-485 (канал 1) [0] - разрешение передачи [1] – разрешение приема | XS1.66/ XP3.66 | CANT2/136 | PB6/TIMER3_CH0/I2C0_SCL/USART0_TX/CAN1_TX/EXMC_SDNE1/DCI_D5/EVENTOUT |
| SCIDE2 | Выход для разрешения передачи данных RS-485 (канал 2) [0] - разрешение передачи [1] – разрешение приема | XS1.56/ XP3.56 | GPIO25/74 | PB13/TIMER0_CH0_ON/SPI1_SCK/I2S1_CK/USART2_CTS/CAN1_TX/USBHS_ULPI_D6/ENET_MII_TXD1/ENET_RMII_TXD1/EVENTOUT/I2C1_TXFRAME/(USBHS_VBUS) |
| --- | Сигнал управления светодиодом на микропроцессорной плате Для платы УМ 2.0(МЗКТЭ): [0] – Вкл, [1] – Выкл Для платы UPM_ver_1.0: [1] – Вкл, [0] – Выкл | --- | Led1/141 | PE0/TIMER3_ETI/EXMC_NBL0/DCI_D2/EVENTOUT Для платы УМ 2.0(МЗКТЭ): Красный Для платы UPM_ver_1.0:Зеленый |
| --- | Сигнал управления светодиодом на микропроцессорной плате Для платы УМ 2.0(МЗКТЭ): [0] – Вкл, [1] – Выкл Для платы UPM_ver_1.0: [1] – Вкл, [0] – Выкл | --- | Led2/142 | PE1/TIMER0_CH1_ON/EXMC_NBL1/DCI_D3/EVENTOUT Для платы УМ 2.0(МЗКТЭ): Зеленый Для платы UPM_ver_1.0:Зеленый |
| --- | Сигнал управления светодиодом на микропроцессорной плате Для платы УМ 2.0(МЗКТЭ): [0] – Вкл, [1] – Выкл Для платы UPM_ver_1.0: [1] – Вкл, [0] – Выкл | --- | Led3/1 | PE2/ENET_MII_TXD3/EXMC_A23/EVENTOUT Для платы УМ 2.0(МЗКТЭ): Зеленый Для платы UPM_ver_1.0:Красный |
| --- | SPICS, выход. Сигнал разрешения работы с микросхемой памяти. Выбор между микросхемами осуществляется с помощью SA3. При этом обозначение положения джампера возле SA3 обозначает следующее: CS1 – обмен с 1636РР52У (DD5) CS2 - обмен с M95M02DRMN6TP(DD6). [0] – обмен разрешен [1] – обмен запрещен | --- | SPICS/91 | PG6/EXMC_INT1/DCI_D12/EVENTOUT |

Таблица 4  -Дискретные входы

| Цепь УПП | Описание | Разъем УПП/УМ | Цепь УМ/ вывод МК | Вывод МК(цветом – назначенная функция) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIN1 | Дискретный вход 1 Сигнал инвертированный Команда «ПУСК» [0] - Наличие [1] - Отсутствие | XS1.40/ XP3.40 | GPIO11/132 | PG15/USART5_CTS/EXMC_SDNCAS/DCI_D13/EVENTOUT |
| DIN2 | Дискретный вход 2 Сигнал инвертированный Мест/дист управление [0] – дист упр. [1] – мест упр. | XS1.41/ XP3.41 | GPIO12/122 | PD6/SPI2_MOSI/I2S2_SD/USART1_RX/EXMC_NWAIT/DCI_D10/EVENTOUT |
| DIN3 | Дискретный вход 3 Сигнал инвертированный Резерв | XS1.43/ XP3.43 | GPIO14/116 | PD2/TIMER2_ETI/UART4_RX/SDIO_CMD/DCI_D11/EVENTOUT |
| 24VDIO_ERR | Сигнал ошибки источника питания цифровых входов/выходов [0] – норма [1] – авария | XS1.44/ XP3.44 | GPIO15/117 | PD3/SPI1_SCK/I2S1_CK/USART1_CTS/EXMC_CLK/DCI_D5/EVENTOUT |
| 24V_ERR | Сигнал ошибки основного источника питания 24В [0]-норма [1]-авария | XS1.39/ XP3.39 | GPIO10/127 | PG12/USART5_RTS/EXMC_NE3/EVENTOUT |
| 5VSI_ERR | Сигнал ошибки источника питания цифровых интерфейсов [0]-норма [1]-авария | XS1.73/ XP3.73 | USBDP/104 | PA12/TIMER0_ETI/USART0_RTS/USART5_RX/CAN0_TX/USBFS_DP/EVENTOUT |
| --- | 5VD_ERR, вход. Вход сигнала неисправности цифрового источника питания 5В(+5Vd) микроконтроллера и микросхем ввода-вывода (5 В). Выдается при снижении напряжения питания на 5%. [0]-Авария [1]-норма | --- | 5VD_ERR/3 | PE4/EXMC_A20/DCI_D4/EVENTOUT |
| --- | VA_ERR, вход. Вход обобщенного сигнала неисправности аналоговых источников питания +3,3В(+3Va), 5В(+5Vа), +15В(+15Va). Выдается при снижении любого напряжения питания на 5%. [0]-норма [1]-авария | --- | VA_ERR/49 | PF11/EXMC_SDNRAS/DCI_D12/EVENTOUT |

Таблица 5 - Последовательные интерфейсы

| Цепь КТЭ | Описание | Разъем КТЭ/УМ | Цепь УМ/ вывод МК | Вывод МК(цветом – назначенная функция) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCIR1 | Вход для приема данных UART1 | XS1.61/ XP3.61 | SCIR1/ 70 | PB11/TIMER1_CH3/I2C1_SDA/I2S_CKIN/USART2_RX/USBHS_ULPI_D4/ENET_MII_TX_EN/ENET_RMII_TX_EN/EVENTOUT |
| SCIT1 | Выход для передачи данных UART1 | XS1.62/ XP3.62 | SCIT1/ 69 | PB10/TIMER1_CH2/I2C1_SCL/SPI1_SCK/I2S1_CK/I2S2_MCK/USART2_TX/USBHS_ULPI_D3/ENET_MII_RX_ER/SDIO_D7/EVENTOUT |
| SCIR2 | Вход для приема данных UART2 | XS1.63/ XP3.63 | SCIR2/ 97 | PC7/TIMER2_CH1/TIMER7_CH1/SPI1_SCK/I2S1_CK/I2S2_MCK/USART5_RX/SDIO_D7/DCI_D1/EVENTOUT |
| SCIT2 | Выход для передачи данных UART2 | XS1.64/ XP3.64 | SCIT2/ 96 | PC6/TIMER2_CH0/TIMER7_CH0/I2S1_MCK/USART5_TX/SDIO_D6/DCI_D0/EVENTOUT |
| CANR | Вход для приема данных CAN | XS1.67/ XP3.67 | CANR1/ 139 | PB8/TIMER1_CH0/TIMER1_ETI/TIMER3_CH2/TIMER9_CH0/I2C0_SCL/CAN0_RX/ENET_MII_TXD3/SDIO_D4/DCI_D6/EVENTOUT |
| CANT | Выход для передачи данных CAN | XS1.68/ XP3.68 | CANT1/ 140 | PB9/TIMER1_CH1/TIMER3_CH3/TIMER10_CH0/I2C0_SDA/SPI1_NSS/I2S1_WS/CAN0_TX/SDIO_D5/DCI_D7/EVENTOUT |

Примечание:

- UART1 и UART2 используются для интерфейсов RS-485.

- UART1 используется для обмена с пультом управления. Протокол Modbus RTU. Список передаваемых и принимаемых параметров в соответствии с РЭ.

- UART2 – резервный. Может быть использован для отладки

- Для передачи данных по RS-485 используется сигнал SCIDE(см. выше).

- CAN используется для обмена с верхним уровнем. Протокол уточнить у разработчиков ПЧ.

- Для хранения внутренних настроек и  уставок, передаваемых от ЛСУ, используется две внешних микросхемы энергонезависимой памяти, доступ к которым осуществляется по SPI (см. файл описания на микроконтроллер, раздел - SPI). Работать можно только с одной из них. Использование микросхемы M95M02DRMN6TP требуется для дублирования, в случае отсутствия на момент испытаний, микросхемы 1636РР52У, которая имеет большие сроки поставки (45 недель).